АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2019 № 157

Об утверждении Схемы развития водоснабжения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2019-2030 годы

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области Администрация Донского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить Схему развития водоснабжения муниципального образования «Донской сельсовет» Золотухинского района Курской области на 2019-2030 годы».

2. Постановление от 23.12.2013г № 126 «Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения муниципального образования Донской сельсовет Золотухинского района Курской области признать утратившим силу.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Донского сельсовета                                       В.Ю.Азаров

Утверждено

постановлением Администрации

Донского сельсовета Золотухинского района

Курской области от 18.10.2019 г.  № 157

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019-2030 гг.

РАЗРАБОТАЛ:                                                          Азаров В.Ю.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ										4

ПАСПОРТ СХЕМЫ									6

Общие сведения о Донском сельсовете						9

- Технико-экономическое состояние централизованных

систем водоснабжения поселения						14

- Направления развития централизованных

систем водоснабжения 							21

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды								23

- Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения									33

- Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной

системы водоснабжения							40

- Оценка объемов капитальных вложений в

строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения 			48

- Целевые показатели развития централизованных

систем водоснабжения 							50

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов

централизованных систем водоснабжения

(в случае их выявления) и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию					52

- Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования 						53

10.	 Балансы сточных вод в системе водоотведения				58

11.	 Прогноз сточных вод								61

12.      Предложения по строительству, реконструкции и

модернизации (техническому перевооружению) объектов

централизованной системы водоотведения				61

12.	 Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы

водоотведения 									65

13.	 Оценка капитальных вложений в новое

строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоотведения			69

14.	 Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения									71

15.	 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и

перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	72

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, разработана на основании следующих документов:

-	технического задания, утвержденного Главой Донского сельсовета;

-	Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г.;

-	Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013;

В соответствии с требованиями:

-	«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

-	Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Донского сельсовета.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

-	 водозабор (подземный),

-	 станции водоподготовки,

-	 магистральные сети водопровода,

-	 сети водоотведения,

-	 очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств, выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-	 паспорт схемы;

-	 пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Донского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	 перечень мероприятий по реализации схемы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Донского сельсовета Золотухинского района Курской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация сельсовета.

Местонахождение проекта

Россия, Курская область, Золотухинский район, Донской сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-	 Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-	 Водный кодекс Российской Федерации.

-	 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-	 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-	 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы

-	 обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

-	 увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	 улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	 снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-	 реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-	 строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Донского сельсовета;

-	 реконструкция существующих сетей;

-	 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-	 установка приборов учета.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли АО «Курскоблводоканал» от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	 Создание современной коммунальной инфраструктуры Донского сельсовета.

2.	 Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.	 Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.	 Улучшение экологической ситуации на территории Донского сельсовета.

5.	Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Донского сельсовета Золотухинского района Курской области.

Общие сведения о Донском сельсовете

Муниципальное образование «Донской сельсовет» входит в состав Золотухинского района Курской области.

На территории поселения находятся 25 населенных пунктов, с общей численностью населения по состоянию на 01.01.2019 г. 2444 человека. Административным центром сельсовета является поселок Золотухино.

Муниципальное образование «Донской сельсовет» расположено в северной части Золотухинского района Курской области и непосредственно примыкает к землям Поныровского района, а так же граничит с Ануфриевским, Будановским, Свободинским, Солнечным, Дмитриевским, Новоспасским сельсоветами.

Территория муниципального образования Донской сельсовет составляет 144,32 кв.км.

Поселение пересекает Московская  железная дорога.

На территории сельсовета действуют :

МКУК «Фентисовский СДК»;

МКУК «Николаевский СДК»;

МКУК «Фентисовская сельская библиотека»;

МКУК «Донская сельская библиотека»;

МКУК «Революционная сельская библиотека»;

Фентисовский ФАП;

Революционный ФАП;

Матвеевский ФАП;

Донской ФАП;

Фентисовское ОПС;

Революционное ОПС;

Донское ОПС;

МБОУ «Фентисовская ООШ»;

МБОУ «Революционная ООШ».

Объекты торговли: Магазин  ПО «Луч»   с.Фентисово;

Магазин ИП Боева  с.Фентисово;

Магазин ИП Кобзев И.В.  д.Революционное

Магазин

На территории сельсовета 1162 личных подсобных хозяйства.

На территории муниципального образования действуют следующие хозяйствующие субъекты: ООО «АВАНГАРД-АГРО-Курск», СХП «Фентисово», филиал  Золотухинское  Агрообъединение  ООО «Курск  Агро»,  КФХ «Маслов Ю.Н.», КФХ «Маслов И.Н.», КФХ «Поветкин В.В.», ИП «Реутов  С.А.»

Рисунок 1 - Территориальное расположение Донского сельсовета

Для составления климатических характеристик Донского сельсовета использованы климатические данные Поныровской метеостанции, расположенной в 28 км от центра Золотухинского района

Территория Донского сельсовета относится к северному агроклиматическому району Курской области с умеренно-континентальным климатом и с недостаточным увлажнением. Среднегодовая температура воздуха +4,5°C, среднемесячная температура июля +18,8°C, а января –9,8°C. Устойчивая температура +5°C, открывающая возможность сельскохозяйственных работ и обеспечивающая начало вегетационного периода ранних яровых культур наступает в среднем с 17 апреля, а число дней в году с температурой выше +5°C составляет в среднем 180 дней.

Весенние заморозки продолжаются в среднем до 4 мая. Осенние заморозки начинаются в конце сентября начале октября. Средняя продолжительность безморозного периода 148 дней в году. Среднегодовое количество осадков в районе колеблется в пределах 575-580 мм. Наибольшее количество осадков в виде дождей выпадает в летние месяцы, а наименьшее – в феврале.

Несмотря на явное преобладание атмосферных осадков в теплый период, количеств их не покрывает расходов влаги в вегетационный период растений. Для накопления влаги в почве необходимо проводить на полях снегозадержание талых вод.

Высота снежного покрова на открытом месте достигает наибольшей высоты – 32 см в третьей декаде и первой декаде марта. Продолжительность снежного покрова – 148 дней. Зима характеризуется резкими колебаниями температур. Весна короткая, с преобладанием ясной, малооблачной погоды, характеризуется быстрым высыханием почвы, что требует высокого уровня организации полевых работ и проведения их в сжатые сроки. Лето жаркое, осадки выпадают ливневого характера, большая их часть стекает, не успевая впитываться в почву, что усиливает эрозионные процессы. Ежегодный весенне-летний смыв почв составляет до 10 т/га. Осень сопровождается дождливой, неустойчивой погодой, что требует уборки урожая в кратчайшие сроки.

В целом климат сельсовета благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия сельсовета позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры

В таблице 1 приведены климатические параметры на территории Донского сельсовета

Таблица 1

| № п/п | Метеорологические данные | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Среднегодовая температура воздуха, С | 4,6 |
| 2. | Сумма температур воздуха выше +10 С | 2316 |
| 3. | Продолжительность периода с температурой (дня) выше + 5 С выше +10 С | 180-185 140-145 |
| 4. | Продолжительность безморозного периода (дни) | 151 |
| 5. | Годовая сумма осадков (мм) | 597 |
|  | в том числе за период с температурой воздуха выше +10 | 310 |
| 6. | Гидротермический коэффициент | 1,2 |
| 7. | Запасы продуктивной влаги к началу вегетации в слое почвы 0-100 см. (мм) на зяби | 150-175 |
| 8. | Высота снежного покрова (см) | 30 |
| 9. | Длительность залегания снежного покрова (дней) | 120-130 |
| 10. | Число суховейных дней (суммарно) | 42 |

Информация о количестве проживающих в населенных пунктах Донского сельсовета на 2019 г. представлена в таблице 2.

Таблица 2

| ## Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км.) |  | Число дворов | Общая численность, чел. | в т.ч. трудоспособного возраста | в т.ч. пенсионеров |
|  |  | от районного центра * | от центра муниципального образования |  |  |  |  |
|  | д.Батуровка | 10,5 | 10,5 | 22 | 31 | 27 | 4 |
|  | с.Боево | 3 | 3 | 148 | 340 | 190 | 66 |
| 3. | д.Буклята | 2,5 | 2,5 | 54 | 115 | 68 | 10 |
| 4. | д.Букреевка | 12 | 12 | 36 | 77 | 46 | 16 |
| 5. | с.Донское | 6 | 6 | 82 | 170 | 114 | 39 |
| 6. | д.Загатное | 10 | 10 | 9 | 18 | 9 | 7 |
| 7. | с.Коронино | 10,5 | 10,5 | 26 | 61 | 18 | 26 |
| 8. | д.Косогор | 13 | 13 | 14 | 27 | 11 | 4 |
| 9. | д.Лиман | 2,5 | 2,5 | 55 | 110 | 57 | 31 |
| 10. | д.Матвеевка | 5 | 5 | 34 | 58 | 26 | 23 |
| 11 | д.Михайловка | 13 | 13 | 1 | 2 | 2 | - |
| 12. | д.Некрасово | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 13. | д.Нижнее Упалое | 13 | 13 | 3 | 3 | - | 3 |
| 14. | с.Николаевка | 8,5 | 8,5 | 25 | 49 | 23 | 21 |
| 15. | х.Новокоронинские Выселки | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 16. | х.Петровский | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 17. | д.Революционное | 7 | 7 | 64 | 142 | 62 | 69 |
| 18. | д.Реутово | 5 | 5 | 108 | 198 | 96 | 58 |
| 19. | х.Степь | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| 20. | д.Тишино | 2,5 | 2,5 | 93 | 209 | 117 | 71 |
| 21. | с.Фентисово | 8 | 8 | 180 | 368 | 175 | 123 |
| 22. | д.Халтурино | 9 | 9 | 24 | 51 | 28 | 17 |
| 23. | д.Хутарка | 7 | 7 | 31 | 60 | 24 | 29 |
| 24. | д.Чаплыгино | 7 | 7 | 11 | 17 | 3 | 14 |
| 25. | д.Щурово | 2 | 2 | 130 | 325 | 203 | 84 |
| Итого: |  |  |  | 1162 | 2444 | 1305 | 718 |

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

Для обеспечения потребителей Донского сельсовета услугами водоснабжения привлечена организация АО «Курскоблводоканал», которая оказывает следующие услуги населению сельсовета:	обеспечение гарантированного и качественного водоснабжения населения, предприятий, организаций; эксплуатация, обслуживание и ремонт водозаборов и водопроводных сетей. Предприятия имеют необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

В населенных пунктах д. Батуровка, д. Буклята, с. Донское, д. Загатное, с. Коронино, д. Косогор, д. Лиман, д. Михайловка, д. Некрасово, д. Нижнее Упалое, х. Новокоронинские Выселки , х. Петровский , х. Степь, д. Тишино, д. Халтурино, д. Хутарка , д. Чаплыгино - водоснабжение осуществляется из частных и общественных колодцев, а так же индивидуальных и общественных скважин пробуренных на первый водоносный горизонт. В с. Боево, д. Букреевка, д. Матвеевка, с. Николаевка, д. Революционное, д. Реутово, д. Щурово, с. Фентисово водоснабжение частично централизованное и частично из частных и общественных колодцев.

Водоснабжение  в с. Боево, д. Букреевка, д. Матвеевка, с. Николаевка, д. Революционное, д. Реутово, д. Щурово, с. Фентисово осуществляется из подземных источников - артезианских скважин. В водопроводную сеть подача воды осуществляется из водопроводных башен под естественным давлением.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением параметров по содержанию железа.

В настоящее время сети и сооружения водоснабжения Донского сельсовета имеют высокую степень износа, техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечают требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами.

Протяженность сетей водоснабжения в Донском сельсовете составляет 23,5 км. при износе более 72%. Некоторая часть в эксплуатации 40 лет при нормативе 25 лет и соответственно износ достигает до 90-95%. Такая степень износа требует значительных затрат на поддержание сетей в рабочем состоянии.

Насосное оборудование системы водоснабжения поселения морально устарело. Изношенное оборудование не обеспечивает надежного снабжения потребителей, снижается производительность, полностью не соответствует техническим характеристикам. Содержание такого оборудования требует высоких затрат на его поддержание в рабочем состоянии.

Источником водоснабжения населенных пунктов Донского сельсовета являются подземные воды.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей 23,5 км.

Количество скважин подъема – 10 шт.

Количество водонапорных башен - 10 шт.

Количество абонентов - 300 ед.:

Материал стен водопроводных колодцев - ж/б кольца, кирпич.

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

-	 коррозия стальных труб;

-	 появление трещин в стыках труб;

-	 механические повреждения

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Графическая часть.

Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы водоснабжения.

- водонапорная башня;

- социально-значимые объекты;

- жилые дома;

- хозяйственные объекты;

- водопроводные сети;

- водоём

Схема водопроводных сетей д. Матвеевка представлена на рисунке 2

Автодорога Курск-Золотухино-с/з Сергеевский

Схема водопроводных сетей с. Боево представлена на рисунке 3

Грунтовая дорога

Схема водопроводных сетей д. Щурово представлена на рисунке 4

Схема водопроводных сетей д. Реутово представлена на рисунке 5

Овраг

Схема водопроводных сетей с. Фентисово представлена на рисунке 6

Схема водопроводных сетей д. Букреевка представлена на рисунке 7

Схема водопроводных сетей с. Николаевка представлена на рисунке 8

Схема водопроводных сетей д. Революционное представлена на рисунке 9

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Донского сельсовета являются:

-	 обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

-	 обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

-	 обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития сельсовета при сохранении качества и надежности водоснабжения;

-	 повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Донского сельсовета являются:

-	 постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

-	 удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-	 постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Донского сельсовета являются:

-	 повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

-	 переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из поверхностного источника водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

-	 реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

-	 замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

-	 реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

-	 создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

В данный период развития Донского сельсовета наблюдается тенденция стабилизации численности населения за счет миграции и естественного прироста населения.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды

Баланс потребления холодной воды за 2017 г. приведен в таблице 3.

Таблица 3

| 1 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | из подземных водоисточников | тыс.куб.м | 5 |
| 1.2 | из поверхностных водоисточников | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 2 | Получено воды со стороны, в том числе: | тыс.куб.м | 0,0000 |

| 2.1 | технического качества | тыс.куб.м | 0,0000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | питьевого качества | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 4 | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе: | тыс.куб.м | 5 |
| 4.1 | по приборам учета | тыс.куб.м | 0,0000 |
| 4.2 | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.куб.м | 5 |
| 5 | Потери воды в сетях (от забора воды), в том числе: | % | 0,10 |
| 5.1 | нормативные | % | 0,10 |
| 5.2 | фактические (разница между забором и реализацией) | % | 0,00 |
| 6 | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 17,9 |
| 7 | Количество скважин | ед. | 3 |
| 8 | Количество подкачивающих насосных станций | ед. | 0 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | чел. | 3 |
| 10 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть, в том числе: | кВт-ч/куб.м | 0,3400 |
| 10.1 | забор воды | кВт-ч/куб.м | 0,3400 |
| 10.2 | очистка | кВт-ч/куб.м | 0,0000 |
| 10.3 | транспортировка | кВт-ч/куб.м | 0,0000 |
| 11 | Расход воды на собственные нужды | тыс.куб.м | 0,1300 |
| 11.1 | в том числе хозяйственно-бытовые | тыс.куб.м | 0,1300 |
| 12 | Показатели использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | x | x |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ все производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Осут. ср = 0,001+g^N, м3/сут,

-	 gcp - норма водопотребления, л/сут-чел;

-	 N - расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка.

Согласно Приказу комитета ЖКХ и ТЭК Курской области №47 от 20.05.2013г. года установлены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях:

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях (Nх и Nг, м3 в месяц на 1 человека), по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды (NхОДН и NгОДН, м3 в месяц на 1 кв. мобщей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме), по водоотведению в жилых помещениях (Nк, м3 в месяц на 1 человека).

Таблица 4

| № п/п | Степень благоустройства |  | Холодное водоснабжение |  |  |  | Горячее водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nх |  | NхОДН |  | Nг |  | NгОДН |  | Nк |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| I. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. |  | 7,10 |  | 0,03 |  | 3,25 |  | 0,03 |  | 10,35 |  |
| II. | Дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями (за исключением водонагревателей на твёрдом топливе) и системой водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, ваннами и (или) душами. |  | 9,20 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | 9,20 |  |
| III. Дома с централизованным холодным водоснабжением и водонагревателями на твёрдом топливе, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. | с системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. |  | 4,78 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | 4,78 |  |
| III.2. | без системы водоотведения. |  | 2,45 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  |
| IV. Дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками и (или) мойками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. | с газоснабжением и системой водоотведения, оборудованные ваннами и (или) душами. |  | 4,27 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | 4,27 |  |
| IV.2. | с газоснабжением и системой водоотведения. |  | 3,42 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | 3,42 |  |
| IV.3. | с газоснабжением без системы водоотведения. |  | 2,83 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  |
| IV.4. | без газоснабжения, с системой водоотведения. |  | 3,16 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | 3,16 |  |
| IV.5. | без газоснабжения и системы водоотведения. |  | 2,45 |  | 0,03 |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  |
| IV.6. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых на этажах. |  | 3,57 |  | 0,03 |  | 2,39 |  | 0,03 |  | 5,96 |  |
| IV.7. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения, оборудованные общими душевыми. |  | 2,64 |  | 0,03 |  | 1,52 |  | 0,03 |  | 4,16 |  |
| IV.8. | с горячим водоснабжением и системой водоотведения. |  | 2,54 |  | 0,03 |  | 1,16 |  | 0,03 |  | 3,70 |  |
| IV.9. | с горячим водоснабжением, без системы водоотведения. |  | 2,5 |  | 0,03 |  | 0,74 |  | 0,03 |  | ---- |  |
| V. Водоразборные колонки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1. |  | Расположенные вне территории домовладения |  | 1,50 |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  | ---- |
| V.2. |  | Расположенные на территории домовладения |  | 2,20 |  | ---- |  | ---- |  | ---- |  | ---- |

* Нормативы потребления коммунальных услуг определяются в расчете на месяц потребления соответствующего коммунального ресурса равномерно в течении года

** В том числе приготовление горячей воды с использованием центральных тепловых пунктов и общедомового имущества

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

-	 на хозяйственно-питьевые нужды;

-	 на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий

улиц;

-	 на производственно-технические цели;

-	 на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

3

Осут. макс Ксут.макс* Осут. ср, м /сут,

з

Осут. мин Ксут.мин* Осут. ср, м

где

Ксут.макс, Ксут.мин - максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий:

Ксут.макс = 1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9.

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

Вч.макс Кчас.макс.*(Осут. макс/24)

Вч.мин Кчас.мин. *(Ссут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас. макс. а max*Pmax5 Кчас. мин. а min*Pmin

Значение коэффициентов а зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2;

а max 1,2 — 1,4; а min 0,4 — 0,6

Коэффициенты р отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2:

Pmax 1,4; Pmin = 0,25.

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3).

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с, при минимальном напоре 10 метров.

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ОАО «Курскоблводоканал» 2014 г. Донского сельсовета приведены в таблице 5.

Тарифы на питьевую воду

для потребителей АО «Курскоблводоканал» на территории Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, установленные на период с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой

Таблица 5

| № п/п | Наименование услуги | Экономически обоснованный тариф в руб./ куб. м без НДС | Тарифы по группам потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население, в руб./ куб. м |  | бюджетные потребители, в руб./ куб. м без НДС |
|  |  |  | без НДС | с НДС |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Тарифы, вводимые в действие с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодное водоснабжение | 37,40 | 34,25 | 44,88 | 37,40 |
| 2 | Тарифы, вводимые в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |  |  |  |  |
| 3.1 | Холодное водоснабжение | 37,59 | 35,45 | 45,11 | 37,59 |

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, требуется принятие дополнительных мер, направленных:

-	 на создание обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

-	 улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища;

-	 обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Донского сельсовета следует относить к III категории централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды:

III - величина допускаемого снижения подачи воды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Для обеспечения потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Донского сельсовета Золотухинского района Курской области, необходимы следующие мероприятия:

1.	Установка приборов учета.

Для полного учёта расхода питьевой воды по направлениям использования, необходимо на вводе в жилые дома и общественные здания установить приборы учёта потребления воды.

-	 водозаборы, расходомер US800,

-	 входы  индивидуальных жилых зданий, СВК 15-3-2С ,

Потребление воды абонентами, не оборудованными приборами учета, определяется расчетно-нормативным способом.

В соответствии с 261 ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рисунок 11 -Счетчики воды СВК 15-3-2С

Рисунок 12 - Расходомер US800 Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.

Счетчики воды СВК 15-3-2С крыльчатые, механические, с диаметром условного прохода ДУ 15 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

2.	Замена существующей водонапорной башни на частотный преобразователь в с.Фентисово

Развитие современных технологий дают возможность решить проблему водоснабжения на новом уровне. Эффективная замена громоздкой и дорогой водонапорной башни системы Рожновского: автоматическое регулирование давления в гидросистеме за счет применения частотного преобразователя и датчика давления - современное и технологичное решение.

Применение станции управления на базе частотного преобразователя для управления насосом скважины снижает расходы при установке новой башни более чем на 50%, а при реконструкции башни более чем на 30%.

Расходы на обслуживание снижаются на 80%.

Экономия электроэнергии составляет 15% - 50%.

При всей простоте конструкции и широком распространении башни Рожновского обладают рядом существенных недостатков:

-	 трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

-	 неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции и падения водонапорной башни;

-	 интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

-	 высокая стоимость, сложность ремонта и восстановления конструкции водонапорной башни, а также ее обслуживания, устранение течей, чистка, дезинфекция, покраска;

-	 ограниченное и непостоянное давление воды на выходе из башни, которое определяется её высотой;

-	 работа насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса;

-	 высокая стоимость новой башни, её доставки, монтажных работ и ввод в эксплуатацию;

-	 основной недостаток изношенных водонапорных башен Рожновского - их аварийное состояние.

В цену базового комплекта оборудования при отсутствии башни входит стоимость:

Таблица 6

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частотный преобразователь (для насоса мощностью 7,5 кВт) | шт. | 1 | 25,0 | 25,0 |
| Датчик давления | шт. | 1 | 4,0 | 4,0 |
| Материалы | тыс.руб. |  |  | 21,0 |
| Монтажные и пусконаладочные работы | тыс.руб. |  |  | 38,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 8,5 |
| ИТОГО |  |  |  | 96,5 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

3.	Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT).

Предусматривается очистка воды от водозабора в с.Фентисово. Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без остановки процесса очистки.

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников	водоснабжения перед	подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

Установка предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

Рисунок 13 - Состав установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

Таблица 7

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT) | шт. | 1 | 5110,0 | 5110,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 3832,5 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 894 |
| ИТОГО |  |  |  | 9886,8 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

4.	Замена изношенных сетей системы водоснабжения на полиэтиленовые трубы в с. Фентисово, с.Боево

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия, изготовленные из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Таблица 8

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10) | м | 3000 | 0,274 | 822,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 616,5 |
| Демонтаж старых труб | тыс.руб. |  |  | 411,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 184,9 |
| ИТОГО |  |  |  | 2034,4 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения. Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

-утверждение запасов на действующих водозаборах;

-	 разработка проектов зон санитарной охраны, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и соблюдение в их границах всех нормативных регламентов;

-оформление лицензий на водопользование, упорядочение и контроль при лицензировании водопользователей;

-	 техническая реконструкция водозаборных скважин;

-	 организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровненным режимом и качеством подземных вод;

-	 общее оздоровление обстановки в зоне основного питания подземных вод, на водосборах малых рек, оврагов с целью устранения загрязнения;

-	 внедрение современных станций водоподготовки;

-	 реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

-	 рациональное использование воды:

а) введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды;

б) внедрение водосберегающих технологий;

г) применение современных инженерно-технических решений в работе систем водоснабжения;

д) повышение качества эксплуатации систем водоснабжения;

е) повышение культуры водопользователей;

ж) разработка и внедрение экономического стимулирования рационального использования питьевой воды потребителями и производителями;

з) внедрение автоматических систем регулирования работы сооружений водоснабжения.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и водонапорных башен. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

Первый пояс (строгого режима) заключает территорию расположения скважины, насосной станции, отводящего водопровода. Его назначение - защита места водозабора от случайного или умышленного загрязнения, а так же повреждения.

Второй пояс - зона ограничений от микробного бактериологического загрязнения.

Третий пояс - зона ограничений от химических загрязнений.

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

В пределах первого пояса ЗСО не допускается:

-	 посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-	 спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Мероприятия по первому поясу.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокорослых деревьев.

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой и производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможного загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройств заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В пределах второго пояса ЗСО не допускается:

-	 размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	 применение удобрений и ядохимикатов;

-	 рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	 размещение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Возможно использование по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» с использованием процедур публичных слушаний:

в пределах второго пояса ЗСО:

-	 использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах;

-	 новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-	 добыча песка, гравия, донноуглубительные работы;

-	 использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов.

в пределах третьего пояса ЗСО:

-	 размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов;

-	 новое строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

-	 добыча песка, гравия, донноуглубительные работы;

-	 использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение данных объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Дополнительно в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	 применение удобрений и ядохимикатов;

-	 рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах водоохранных зон рек, других водных объектов согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ запрещается:

-	 заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов;

-	 размещение гаражей, в том числе металлических тентов типа «ракушка», «пенал»;

-	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	 проведение без согласования со специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, землеройных и других работ;

-	 отведение неочищенного поверхностного стока в водный объект;

-	 складирование мусора и загрязненного снега;

-	 размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод (за исключением сооружений для очистки поверхностного стока);

-	 применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

-	 использование навозных стоков для удобрения почв;

-	 осуществление деятельности, ведущей к загрязнению, истощению водного объекта.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

-	 использование сточных вод для удобрения почв;

-	 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

-	 распашка земель;

-	 размещение отвалов размываемых грунтов;

-	 выпас сельскохозяйственных животных.

Возможные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний:

-	 озеленение территории;

-	 малые формы и элементы благоустройства;

-	 размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых	и гидротехничесих сооружений при наличии лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима;

-	 временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обслуживающих объектов), при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем водоснабжения

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2028 |
| Установка приборов учета | Реальный учет поднятой и реализованной воды. | 126,318 | 126,318 | - |
| Замена существующей водонапорной башни на частотный преобразователь в с.Фентисово | Снижение расходов при установке новой башни и реконструкции. Снижение расходов на обслуживание. Экономия электроэнергии. | 96,5 | _ | 96,5 |
| Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT). | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 9886,8 | - | 9886,8 |

| Замена изношенных сетей системы водоснабжения на полиэтиленовые трубы в с.Фентисово, д.Букреевка | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 2034,4 | 1017,2 | 1017,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водозаборной скважины в с.Боево |  | 850 | - | 850 |
| Итого |  | 12994,018 | 1143,518 | 11850,2 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

7.	Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

-	 показатели качества питьевой воды;

-	 показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-	 показатели качества обслуживания абонентов;

-	 показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

-	 соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

-	 иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

-	 при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

-	 при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

-	при	разработке	инвестиционных	программ	регулируемых

организаций;

-	при	разработке	производственных	программ	регулируемых

организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

1)	 фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

2)	 результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

3)	 сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Информация по целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения Донского сельсовета приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2020 год | 2027 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 90 | 10 | 5 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность систем инфраструктуры | ед./ год | 5 | 3 | 2 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 95 | 10 | 8 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | 5 | 2 |

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Донского сельсовета не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

-	 от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

-	 субъектов Российской Федерации;

-	 органов местного самоуправления;

-	 на основании заявлений юридических и физических лиц;

-	 выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Донского сельсовета.

9.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

образования

В настоящее время на территории Донского сельсовета отсутствует централизованная система канализации. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы(септики) стоки из которых автотранспортом вывозятся к местам слива.